## Slide 1
Jméno a Příjmení: Stanislav Zatloukal
SDH: Lubenec
Okres: Louny
Kategorie: DT1
Škola: Esoz Chomutov- Strojník požární techniky PO1
Vodní zdroje pro hašení požárů

## Slide 2
1.Zdroj požární vody
Zdroj vody který poskytne vodu pro hašení požáru.
2.Požární voda:
Voda určená k hašení požáru
3. Zdroj vody přirozeného původu:
Zdroj vody který nebyl záměrně vybudován pro požární použití (rybník, řeka)
4. Zdroj vody uměle vytvořený:
Zdroj vody vytvořený člověkem a určen pro požární vodu
5. Požární vodovod:
Vodní síť vytvořená pro hašení požáru.
ZÁKLADNÍ DEFINICE

## Slide 3: Základní předpisy
Související ustanovení právních a technických předpisů:
- § 7 odst.1 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO),
„vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů“
- § 29 odst. 1 písm. k) zákona o PO
„Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti“

## Slide 4
Vodní hasičská nádrž
Byly vybudovány v minulých letech na základě stavebního povolení
Jedná se o legálně vybudovanou stavbu, která byla řádně zkolaudovaná se všemi stavebními náležitostmi, včetně manipulačního a provozního řádu.
Předmětem PN je vytvoření dostatečné zásoby vody pro případ požáru v obci.
Zdroj požární vody, která je potřeba při hasebních pracích.
Nádrž v příslušné obci má velký přínos pro hasičské jednotky, při hašení mají dostatek hasební látky která je nezbytná k uhašení požáru.
Nádrž je vybudována převážně uměle(člověkem), jedná se o nezastupitelnou záležitostí v obci.

## Slide 5
1.Betonové požární nádrže (jímky).
2.Obecní nádrž
3. Požární nádrže ze smaltových plechů
Druhy požárních nádrží

## Slide 6: Sací stanoviště na vodních zdrojích
Sací stanoviště musí být vyhrazené a dobře zpřístupněné místo pro požární jednotky s CAS a nebo vyhrazené místo pro požární stříkačku.
Vodní zdroj u sacího stanoviště nesmí být zanešen nečistotami, nánosy a dalšími nevhodnými materiály který by mohly vniknout do čerpadla.
Hladina vody neklesá pod 1 m nade dnem a pod 6,5 m od úrovně povrchu čerpacího stanoviště
Čerpací stanoviště musí být označena tabulkou s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“ a údajem o objemu vodního zdroje, maximální sací hloubce.
Kontrola požárních nádrží – min. 1 x za rok se záznamem o provedení kontroly.

## Slide 7: Základní požadavky pro požární nádrž
1. Velikost požární nádrže je dána potřebnou zásobou požární vody která je dále vhodná pro hašení v okolí.
2. PN musí umožňovat napouštění a doplňování vody, odběr požární vody, vypouštění vody, čištění nádrže.
3.(PN) Musí být vybaveny bezpečnostním přelivem a přístupem na dno nádrží
4.Z důvodu pojištění zásob vody je i možno vybudovat menší (PN) které budou nahrazovat primární zdroj vody v případě napouštění či kontroly.

## Slide 8: Přístupová komunikace k požárnímu zdroji
K většině objektům musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel.
Za příjezdovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová cesta se šířkou vozovky nejméně 3 m.
Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, na nichž jsou stavební objekty, vjezdy a průjezdy při blokové zástavbě apod. musí být ve světlých rozměrech nejméně 3,5 m široké a 4,1 m vysoké.

## Slide 9: Požární voda v objektu
Je vedena ve vodovodním potrubí k vnitřnímu odběrnému místu.
Vnitřní odběrná místa
Hadicové systémy (vnitřní hydranty) s tvarově stálou nebo zploštitelnou hadicí - musí být snadno a trvale dostupné a umožňovat použití jednou osobou
Požární potrubí zajištuje stálé dodávání vody za pomoci požární techniky nainstalované v objektu.
Dále může být voda použita automaticky a to za pomoci Sprinkler systému (automatický vodní rozprašovač na stropu objektu.)

## Slide 10: Zásobování požární vodou
Požadavek na zajištění požární vody se týká nejen stavebních objektů, ale i otevřených technologických zařízení a volných skládek.
Musí se zajistit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat předepsané množství vody.
Lze od nich upustit v případech, kde hašení a ochlazování vodou není přípustné, anebo by bylo zjevně neekonomické či nevhodné.

## Slide 11: Místa pro odběr požární vody
1.Vnější odběrná místa
Tato místa tvoří podzemní nebo nadzemní hydranty, výtokové stojany nebo plnící místa na vnějším vodovodním řádu
Pokud není v místě určení zřízena vodovodní sít nebo ze sítě není zajištěný dostatečné množství vody, mohou v tomto případě být i požární vodní toky, nádrže nebo i rybníky s vhodnou vodou pro hašení.
Nejvzdálenější místo požárního úseku od vnitřního odběrního místa musí být nejvýše 40 m pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí a 30 m.

## Slide 12: Musí být snadno a trvale dostupná a musí umožňovat požití jednou osobou s okamžitou a nepřetržitou dodávkou vody. Rozvod vody musí mít nejmenší požadovaný přetlak 0,2 Mpa a průtok vody z proudnice minimálně 0,3 l/s. Rozmístění musí umožnit hašení kteréhokoliv místa v objektu minimálně jedním proudem vody. Nejodlehlejší místo od odběrného místa může být vzdálené nejvýše: 1) 40m pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí 2) 30m pro hadicový systém se zploštělou hadicí
Vnitřní odběrová místa
Místa pro odběr požární vody

## Slide 13
Nadzemní hydrant
Nad povrchem země, má tvar trubky s uzavírací armaturou a napojovacími hrdly.
Nalakován červenou barvou a v okolí upozorňovací cedule
Hydrant je napojen na běžný vodovod obce či města.
V průmyslových závodech jsou tyto hydranty napojeny na požární vodovod.
Některé hydranty vybaveny lámací částí, po nárazu se odlomí jen část nad zemí a část pod zemí zůstane zachovalá
Druhy požárních hydrantů

## Slide 14: Druhy požárních hydrantů
Podzemní hydrant
Najdeme ho po sejmutí víka kde se nachází část pro upevnění hydrantového nástavce
Slouží primárná k dodávce vody v případě když není v okolí nadzemní hydrant
Nevýhoda bývá často umístěn na místech parkovišť či šatně přístupných místech při zásahu
K pomoci je nezbytný hydrantový klíč kterým ovládáme průtok a tlak vody ve vodní šachtě u vodního nástavce

## Slide 15: Zabudovaný nástěnný hydrant
Tento hydrant je umístěn v nástěnné skříňce společně s hadicí D v kotouči.
Slouží pro rychlý zásah vznikajícího požáru v objektu do příjezdu hasičů
Patří do základního vybavení požární ochrany.
Hydrantová skříň může být uzamčena, k použití hydrantu musí dojít k vyjmutí klíčku který je v blízkosti zámku.
Nemusí být vybavena plombou ale HZS ČR tento typ záruky doporučuje.

## Slide 16: Závěr
Závěrem této práce bych chtěl říct, že jsem celou práci vytvořil se svým velkým zájmem. Téma nebylo zrovna lehké a hledat na internetu důležité informace bylo zajímavé. Naučil jsem se spoustu věcí který bych v dnešní době využil. Plno věcí které jsou potřebné k požárním pracím.
Vypracoval Stanislav Zatloukal dne 22.2.2018.
Děkuji